Утверждено приказом Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики
 

от ____________ №________

Приложение 1
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ОТ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ТЭС

Настоящая методика распространяется на паровые котлы паропроизводительностью от 30 т/ч и водогрейные котлы мощностью от 35 МВт (30 Гкал/ч), а также на стационарные газотурбинные установки. Документ устанавливает методы определения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ с дымовыми газами котлов и газотурбинных установок тепловых электростанций и котельных по данным периодических измерений их концентраций в дымовых газах или расчетным путем при сжигании твердого, жидкого и газообразного топлив.

Руководящий документ используется для:

- составления статистической отчетности по форме 2-ТП (воздух);

- установления норм предельно допустимых (ПДВ) и временно согласованных (ВСВ) выбросов в соответствии с действующими указаниями по их определению;

- планирования работ по снижению выбросов;

- составления экологического паспорта электростанции;

- периодического контроля выбросов в порядке, установленном                      РД 34.02.306-96 "Правила организации контроля выбросов в атмосферу на тепловых электростанциях и в котельных".

При определении валовых выбросов загрязняющих веществ за отчетный период в тоннах значения исходных величин, входящих в расчетные формулы, следует принимать по отчетным данным ТЭС, усредняя их за этот период.

При определении максимальных выбросов загрязняющих веществ в г/с значение расхода топлива следует принимать, исходя из наибольшей электрической и тепловой нагрузок котельной установки за отчетный период.
При определении максимальных выбросов загрязняющих вещ еств в г/с значение расхода топлива следует принимать, исходя из наибольшей электрической и тепловой нагрузок котельной установки за отчетный период.
1. Определение выбросов газообразных загрязняющих веществ по данным инструментальных замеров
1.1 Суммарное количество Мj загрязняющего вещества j, поступающего в атмосферу с дымовыми газами (г/с, т/год, т/квартал, т/мес), рассчитывается по уравнению

Mj = cj Vс.г Bp kп,                                                               (1)

где сj - массовая концентрация загрязняющего вещества j в сухих дымовых газах при стандартном коэффициенте избытка воздуха (0 = 1,4 и нормальных условиях*, мг/м3; определяется по п. 1.2;

__________________

* Температура 273 К и давление 101,3 кПа.

Здесь и далее, за исключением специально оговоренных случаев (раздел 3), массовая концентрация газообразных загрязняющих веществ, объем сухих дымовых газов и расход газообразного топлива берутся при нормальных условиях.

Vc.г - объем сухих дымовых газов, образующихся при полном сгорании 1 кг (1 м3) топлива, при (0 = 1,4, м3/кг топлива (м3/м3 топлива);

Вр - расчетный расход топлива, определяется по п. 1.3; при определении выбросов в граммах в секунду берется в т/ч (тыс. м3/ч); в тоннах за отчетный период - берется в т/год, т/квартал, т/мес (тыс. м3/год, тыс. м3/квартал, тыс. м3/мес);

kп - коэффициент пересчета; при определении выбросов в граммах в секунду kп = 0,278·10-3; в тоннах kп = 10-6.
2.2 Массовая концентрация cj загрязняющего вещества j рассчитывается по измеренной* концентрации 
[image: image1.wmf]изм

j

с

, мг/нм3, по соотношению


[image: image2.wmf]0

изм

jj

cc

a

a

=

,                                                                (2)

где ( - коэффициент избытка воздуха в месте отбора пробы.

__________________

* Измерение концентрации загрязняющих веществ регламентируется соответствующими положениями отраслевых методических документов по инвентаризации (нормированию, контролю) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

При использовании приборов, измеряющих объемную концентрацию Ij загрязняющего вещества j, массовая концентрация рассчитывается по соотношению


[image: image3.wmf]0

jjj

сI

a

r

a

=

,                                                               (3)

где Ij - измеренная объемная концентрация при коэффициенте избытка воздуха (, ppm*;

(j - удельная масса загрязняющего вещества, кг/нм3.

__________________

* 1 ppm = 1 см3/м3 = 0,0001 % об.

Для основных газообразных загрязняющих веществ, содержащихся в выбрасываемых в атмосферу дымовых газах котельных установок (оксидов азота в пересчете на NO2, оксида углерода и диоксида серы), значения удельной массы составляют:


[image: image4.wmf]2

NO

2,05

r

=

 кг/м3,


[image: image5.wmf]CO

1,25

r

=

 кг/м3,                                                            (4)


[image: image6.wmf]2

SO

2,86

r

=

 кг/м3
Эти значения получены в предположении, что перечисленные газы являются идеальными; погрешность, вносимая этим предположением, значительно меньше погрешности измерений.

Коэффициент избытка воздуха с достаточной степенью точности может быть найден по приближенной кислородной формуле


[image: image7.wmf]2

21

21

О

a

=

-

,                                                                (5)

где О2 - измеренная концентрация кислорода в месте отбора пробы дымовых газов, %*.

__________________

* Для более точного определения ( в уравнение (5) следует подставить значение концентрации избыточного кислорода


[image: image8.wmf](

)

2224

O

О0,5СОН2СН3СH

изб

nm

=-+--


Однако если обеспечен нормальный топочный режим, то содержание СО, H2, СH4 и СnНm не превышает 0,01 % по объему, и можно считать, что


[image: image9.wmf]22

O

О

изб

@

.
При расчете максимальных выбросов загрязняющего вещества в г/с берутся максимальные значения массовой концентрации этого вещества при наибольшей тепловой и электрической нагрузках за отчетный период.

При определении валовых выбросов в т за длительный промежуток времени необходимо использовать среднее значение массовой концентрации загрязняющего вещества за этот промежуток. Среднее значение массовой концентрации рассчитывается по средней за рассматриваемый промежуток времени нагрузке котла. При этом пользуются заранее построенными зависимостями концентраций загрязняющих веществ от нагрузки котла. Построение указанных зависимостей проводится не менее чем по трем точкам - при минимальной, средней и максимальной нагрузках.*

__________________

* При определении валовых выбросов диоксида серы за длительный промежуток времени следует использовать расчетный метод (см. п. 2.2 раздела 2 данного руководящего документа).

1.3 Расчетный расход топлива Вр, т/ч (тыс. м3/ч) или т/год, т/квартал, т/мес (тыс. м3/год и т.д.), определяется по соотношению


[image: image10.wmf]4

1

100

p

q

BB

æö

=-×

ç÷

èø

,                                                           (6)

где В - расход топлива на котел, т/ч (тыс. м3/ч) или т/год (тыс. м3/год) и т.д.;

q4 - потери тепла от механической неполноты сгорания топлива, %.

Значение В определяется по показаниям прибора или по обратному тепловому балансу (при проведении испытаний котла).

1.4 Расчет объема сухих дымовых газов Vс.г проводится по нормативному методу* по химическому составу сжигаемого топлива или табличным данным. Расчетные формулы приведены также в Приложении А.

__________________

* Тепловой расчет котельных агрегатов: Нормативный метод. - М.: Энергия, 1973.

При недостатке информации о составе сжигаемого топлива объем сухих дымовых газов может быть рассчитан по приближенной формуле


[image: image11.wmf].

r

сгi

VKQ

=

,                                                                 (7)

где 
[image: image12.wmf]r

i

Q

 - теплота сгорания топлива, МДж/кг (МДж/м3);

K - коэффициент, учитывающий характер топлива и равный:

для газа 
 0,345

для мазута 
 0,355

для каменных углей 
 0,365

для бурых углей 
 0,375

1.5 С учетом (3), (5) и (7) соотношение (1) для расчета суммарного количества загрязняющего вещества Mj (при использовании приборов, измеряющих объемную концентрацию в ppm) записывается в виде


[image: image13.wmf]2

15

21O

r

jjjip

п

MIKQBk

r

=

-

.                                                   (8)

С учетом (4) суммарное количество оксидов азота, оксида углерода и диоксида серы рассчитывается по соотношениям


[image: image14.wmf]NO

NO

2

30,75

21O

x

x

r

ip

п

I

MKQBk

=

-

,                                                (9)


[image: image15.wmf]СO

СO

2

18,75

21O

r

ip

п

I

MKQBk

=

-

,                                               (10)


[image: image16.wmf]2

2

SO

SO

2

42,90

21O

r

ip

п

I

MKQBk

=

-

.                                             (11)

На рисунках Б1-Б3 (Приложение Б) приведены номограммы, которые позволяют графически оценить выбросы в г/с в атмосферу газообразных загрязняющих веществ. В формулах, соответствующих номограммам, вместо kn подставлено его значение, равное 0,278·10-3.

1.6 В связи с установленными раздельными ПДК для оксида и диоксида азота и с учетом трансформации оксида азота в атмосферном воздухе суммарное количество оксидов азота разделяется на составляющие (с учетом различия в молекулярной массе этих веществ)


[image: image17.wmf]2

NONO

0,8

x

MM

=

,                                                         (12)


[image: image18.wmf](

)

2

NO

NONONO

NO

10,80,13

xx

MMM

m

m

=-=

,                                        (13)

где (NO и 
[image: image19.wmf]2

NO

m

 - молекулярный вес NO и NO2, равный 30 и 46 соответственно; 0,8 - коэффициент трансформации оксида азота в диоксид.

Пример расчета газообразных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведен в Приложении В к Методике.

1.7 При совместном сжигании различных видов топлива суммарное количество загрязняющего вещества Mj, поступающего в атмосферу (г/с, т/год и т.д.), определяется по экспериментальным зависимостям его массовой концентрации от нагрузки котла. Графики указанных зависимостей строятся для каждого вида сжигаемого топлива не менее чем по трем экспериментальным точкам - при минимальной, средней и максимальной нагрузках.

Расчет выполняется по формуле (1). При этом максимальные выбросы в г/с рассчитываются по п. 1.7.1 и валовые в т за отчетный период времени - по п. 1.7.2.

1.7.1 Для определения максимальных выбросов загрязняющего вещества j в г/с в формулу (1) необходимо подставить максимальное значение массовой концентрации сj.
Максимальное значение сj в мг/м3 определяется по формуле

cj = cjmax1 (max + cjmax2 (1 - (max),                                               (14)

где сjmax1 и сjmax2 - максимальные значения массовой концентрации загрязняющего вещества j при сжигании топлив первого и второго видов, соответственно, мг/м3; определяются по экспериментальным зависимостям массовых концентраций от нагрузки котла;

(max - максимальная доля топлива (по теплу), создающего наибольшую (из cjmax1 и сjmах2) концентрацию загрязняющего вещества j; определяется на основании топливного баланса в период работы котла на максимальной нагрузке.

Объем сухих газов Vс.г рассчитывается по формуле

Vс.г = Vс.г1 · (max + Vс.г2 (1 - (max),                                            (15)

где Vc.г1 и Vc.г2 - объемы сухих дымовых газов, образующихся при сжигании топлива первого и второго видов соответственно, м3/кг усл. топл., определяются по нормативному методу или согласно п. 1.4 данной методики и пересчитываются на условное топливо.

Расчетный расход топлива Вр определяется по формуле

Bp = Bp1 + Bp2,                                                              (16)

где Вр1 и Вр2 - расчетные расходы топлива первого и второго видов, т усл. топл./ч, определяются при максимальной нагрузке и максимальной доле топлива (по теплу), создающего наибольшую концентрацию загрязняющего вещества j.

1.7.2 Для определения валовых выбросов загрязняющего вещества j в т/год и т.д. в формулу (1) необходимо подставить среднее за отчетный период значение массовой концентрации cjср.

Среднее значение массовой концентрации cjср в мг/м3 определяется по формуле

cjср = cjср1 ( + cjср2 (1 - (),                                                     (17)

где cjср1 и cjср2 - средние значения массовых концентраций загрязняющего вещества j при сжигании топлив первого и второго видов при средней за отчетный период нагрузке, мг/м3; определяются по экспериментальным зависимостям массовых концентраций от нагрузки котла;

( - доля топлива (по теплу) первого вида за отчетный период.

Объем сухих газов Vc.г рассчитывается по формуле

Vс.г = Vс.г1 ( + Vс.г2 (1 - (),                                                   (18)

где Vс.г1 и Vc.г2 - объемы сухих дымовых газов, образующихся при сжигании топлив первого и второго видов соответственно, м3/кг усл. топл.; определяются по нормативному методу или согласно п. 1.4 данной методики и пересчитываются на условное топливо.

Расчетный расход топлива Вр определяется по формуле

Bp = Bp1 + Bp2,                                                              (19)

где Вр1 и Вр2 - расчетные расходы топлив первого и второго видов за отчетный период соответственно, т усл. топл.

Пример расчета максимальных и валовых выбросов оксидов азота при совместном сжигании газа и угля приведен в Приложении Г.

2. Определение выбросов газообразных загрязняющих веществ расчетными методами
2.1 Оксиды азота

2.1.1 Расчет выбросов оксидов азота для котельных установок с факельным методом сжигания топлива

В исключительных случаях при отсутствии возможности измерить концентрацию оксидов азота в дымовых газах действующих котлов допускается определять выбросы оксидов азота расчетным методом. Для этого рекомендуется использовать РД 34.02.304-95 "Методические указания по расчету выбросов оксидов азота с дымовыми газами котлов тепловых электростанций". Эти методические указания распространяются на паровые котлы паропроизводительностью от 75 т/ч и водогрейные котлы тепловой производительностью от 58 МВт (50 Гкал/ч), сжигающие твердое, жидкое и газообразное топливо в топочных устройствах с факельным методом сжигания.

Для паровых котлов паропроизводительностью 30-75 т/ч и водогрейных котлов тепловой мощностью 35-58 МВт (30-50 Гкал/ч) используется следующий расчетный метод.

Суммарное количество оксидов азота 
[image: image20.wmf]NO

x

M

, в пересчете на NO2 в г/с (т/год и т.д.), выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами котла при сжигании твердого, жидкого и газообразного топлива, рассчитывается по соотношению


[image: image21.wmf](

)

2

4

NONO11232

111

100

x

o

a

зn

к

n

q

MBKrk

n

æö

æö

=-b-ebbe-h×

ç÷

ç÷

èø

èø

,                          (20)

где В - расход топлива, т усл. топл./ч (т усл. топл./год и т.д.);


[image: image22.wmf]2

NO

K

 - коэффициент, характеризующий выход оксидов азота, определяется по п. 2.1.1.1 данной методики, кг/т усл. топл.;

q4 - потери тепла от механической неполноты сгорания топлива, %;

(1 - коэффициент, учитывающий влияние на выход оксидов азота качества сжигаемого топлива, определяется по п. 2.1.1.2 данной методики;

(2 - коэффициент, учитывающий конструкцию горелок, он составляет для горелок:

вихревых - 1,0,

прямоточных - 0,85;

(3 - коэффициент, учитывающий вид шлакоудаления и равный:

при твердом шлакоудалении - 1,0,

при жидком шлакоудалении - 1,6;

(1 - коэффициент, характеризующий эффективность воздействия рециркулирующих газов на выход оксидов азота в зависимости от условий подачи их в топку, определяется по п. 2.1.1.3 данной методики;

(2 - коэффициент, характеризующий уменьшение выбросов оксидов азота (при двухступенчатом сжигании) при подаче части воздуха (в помимо основных горелок при условии сохранения общего избытка воздуха за котлом, определяется по рисунку Д1 Приложения Д;

r - степень рециркуляции дымовых газов, %;

(аз - доля оксидов азота, улавливаемых в азотоочистной установке;

no и nк - длительность работы азотоочистной установки и котла, ч/год;

kn - коэффициент пересчета, при расчете валовых выбросов в граммах в секунду kn = 0,278, в тоннах - kn = 10-3.

2.1.1.1 Коэффициент 
[image: image23.wmf]2

NO

K

 вычисляется по эмпирическим формулам:

- для паровых котлов паропроизводительностью от 30 до 75 т/ч


[image: image24.wmf]2

NO

7,5

50

ф

н

D

K

D

=

+

,                                                       (21)

где Dн и Dф - номинальная и фактическая паропроизводительность котла соответственно, т/ч;

- для водогрейных котлов производительностью от 125-210 ГДж/ч (30-50 Гкал/ч)


[image: image25.wmf]2

NO

2,5

84

ф

н

Q

K

Q

=

+

,                                                        (22)

где Qн и Qф - номинальная и фактическая тепловая производительность котла соответственно, ГДж/ч;

Примечание – При сжигании твердого топлива в формулы (21) и (22) вместо Dф и Qф подставляются Dн и Qн.

2.1.1.2 Значения (1 при сжигании твердого топлива вычисляют по формулам:

	при (т ( 1,25
	(1 =0,178 + 0,47 Nr,
	(23)

	при (т >1,25
	(1 = (0,178 + 0,47 Nr) (т/1,25,
	(24)


где Nr - содержание азота в топливе, % на горючую массу.

При сжигании жидкого и газообразного топлива значения коэффициента (1 принимаются по таблице 1.

Таблица 1

	Коэффициент избытка воздуха в топочной камере (т
	(1

	> 1,05
	1,0

	1,05 - 1,03
	0,9

	< 1,03
	0,75


При одновременном сжигании топлива двух видов и расходе одного из них более 90 % значение коэффициента (1 следует принимать по основному виду топлива. В остальных случаях коэффициент (1 определяют как средневзвешенное значение по топливу. Для топлива двух видов


[image: image26.wmf]11

1

BB

BB

¢¢¢¢¢¢

b+b

b=

¢¢¢

+

,                                                          (25)

где 
[image: image27.wmf]1

¢

b

, 
[image: image28.wmf]1

¢¢

b

 и В', В" - соответственно коэффициенты и расходы топлива каждого вида на котел.

2.1.1.3 Значения коэффициента (1 при номинальной нагрузке и степени рециркуляции дымовых газов r менее 20 % принимают равными:

- при сжигании газа и мазута и вводе газов рециркуляции

в подтопки (при расположении горелок на вертикальных экранах) 
 0,0025,

через шлицы под горелками 
 0,015,

по наружному каналу горелок 
 0,025,

в воздушное дутье и рассечку двух воздушных потоков 
 0,035;

- при высокотемпературном сжигании1) твердого топлива и вводе газов рециркуляции

в первичную аэросмесь 
 0,010,

во вторичный воздух 
 0,005;

- при низкотемпературном сжигании2) твердого топлива (1 = 0.

При нагрузке меньше номинальной коэффициент (1 умножают на коэффициент f, определяемый по соотношению


[image: image29.wmf]0,60,4

ф

н

D

f

D

=+

.                                                          (26)

Формула (26) справедлива при 0,5 ( Dф/Dн ( 1.

1) Под высокотемпературным сжиганием понимают сжигание всех углей в топках с жидким шлакоудалением, с низшей теплотой сгорания, равной или более 23,05 МДж/кг, а также в топках с твердым шлакоудалением при температуре факела, равной или более 1500 °С.

2) Под низкотемпературным сжиганием понимают сжигание твердого топлива с низшей теплотой сгорания менее 23,05 МДж/кг в топках с твердым шлакоудалением при температуре факела менее 1500 °С.

2.1.2 Расчет выбросов оксидов азота для газотурбинных установок

Суммарное количество оксидов азота 
[image: image30.wmf]NO

x

M

 в пересчете на NO2, поступающих в атмосферу с отработавшими газами газотурбинных установок, г/с, т/год и т.д., вычисляют по соотношению


[image: image31.wmf]NONO..

xx

сгксп

McVBk

=

,                                                       (27)

где 
[image: image32.wmf]NO

x

с

 - концентрация оксидов азота в отработавших газах в пересчете на NO2, мг/м3;

Vc.г - объем сухих дымовых газов за турбиной, м3/кг топлива (м3/м3 топлива), вычисляемый по формуле


[image: image33.wmf](

)

2

000

.

НО

(1)

сггот

VVVV

=-+a-

,                                               (28)

где 
[image: image34.wmf]0

г

V

 - теоретический объем газов, м3/кг топл. (м3/м3 топл.);

V0 - теоретически необходимый объем воздуха, м3/кг топл. (м3/м3 топл.);

(от - коэффициент избытка воздуха в отработавших газах за турбиной;


[image: image35.wmf]2

0

НО

V

 - теоретический объем водяных паров, м3/кг топл. (м3/м3 топл.);

Вк.с - расход топлива в камере сгорания; при определении выбросов в граммах в секунду Bк.с берется в т/ч (тыс. м3/ч); в тоннах за отчетный период – в т/год, т/квартал, т/мес (тыс. м3/год, тыс. м3/квартал и т.д.);

kn - коэффициент пересчета; при определении выбросов в граммах в секунду kn = 0,278·10-3; в тоннах - kn = 10-6.

В таблице 2 приведены концентрации оксидов азота 
[image: image36.wmf]NO

x

н

с

 (в пересчете на NO2) в уходящих газах ГТУ при работе на номинальных режимах для некоторых действующих установок.

Таблица 2

	Тип ГТУ
	Тип камеры сгорания
	Вид топлива
	Коэффициент


[image: image37.wmf]н

o

т

a


	Содержание кислорода в продуктах сгорания, %
	Концентрация оксидов азота, 
[image: image38.wmf]NO

x

н

с

, мг/м3

	
	
	
	
	
	без совершенствования конструкций камер сгорания
	с изменением конструкции

	ГТ-100-750 ЛМЗ
	регистровая, блочная
	газотурбинное
	4,1
	15,9
	275
	-

	ГТ-35-770 ХТЗ
	регистровая,
	газ,
	4,6
	16,4
	225
	-

	
	 выносная
	газотурбинное
	4,7
	16,5
	200
	-

	ГТ-25-770-П ЛМЗ
	регистровая, выносная
	Газ

	5,5
	17,0
	135
	-

	ГТГ-12
	высокофорсированная, блочная
	дизельное
	5,1
	16,9
	190
	-

	ГТН-25 НЗЛ
	микрофакельная, кольцевая
	газ
	4,1
	15,9
	85
	-

	ГТЭ-150 ЛМЗ
	высокофорсированная, 
	газ,
	3,5
	15,0
	220
	150

	
	блочная
	газотурбинное
	3,5
	15,0
	270
	210

	ГТЭ-45 ХТЗ
	регистровая, 
	газ,
	4,0
	15,8
	220
	100

	
	кольцевая
	дизельное и газотурбинное
	4,0
	15,8
	240
	150


При использовании в энергетических ГТУ высокофорсированных камер сгорания с последовательным вводом воздуха в зону горения и микрофакельных камер сгорания с подачей всего воздуха через фронтовое устройство концентрация оксидов азота 
[image: image39.wmf]NO

x

с

 в мг/м3 приближенно вычисляется по формуле


[image: image40.wmf]3

NO

10

x

тр

cakk

=

,                                                          (29)

где а - коэффициент, зависящий от вида топлива и равный:

- для высокофорсированных камер сгорания при сжигании:

природного газа 
 1,8

газотурбинного и дизельного топлива 
 2,4

- для микрофакельных камер сгорания при сжигании:

природного газа 
 6,2

газотурбинного и дизельного топлива 
 7,7

kт - коэффициент, отражающий влияние температуры газов перед турбиной Тг.т на образование NOx. Зависимости kт от Тг.т для камер сгорания обоих типов представлены на рисунках Д.2 и Д.3 (Приложение Д).

kp - коэффициент, отражающий зависимость концентрации оксидов азота от давления в камере сгорания,


[image: image41.wmf]160,23

60,77

в

p

в

p

k

p

-

=

-

,                                                         (30)

где pв - давление воздуха в камере сгорания, МПа.

Для высокофорсированных камер сгорания формула (29) применима для режимов, близких к рабочему, а для микрофакельных - в широком диапазоне изменения режимных параметров:

(от = 3(8;

Тв = 200(350 °С.

Эффективным способом снижения концентрации оксидов азота в уходящих газах энергетических ГТУ без коренного изменения конструкции камеры сгорания является впрыск воды или пара в зону горения.

Снижение концентрации оксидов азота при подаче влаги в зону горения можно оценить по формуле


[image: image42.wmf]NO

NO

x

x

сух

вл

с

c

k

=

,                                                             (31)

где 
[image: image43.wmf]NO

x

c

 и 
[image: image44.wmf]NO

x

сух

с

 - концентрация оксидов азота соответственно при подаче влаги и без нее, мг/м3;

kвл - коэффициент, учитывающий влияние расхода влаги; определяется по рисунку Д.4 (Приложение Д) в зависимости от отношения количества вводимой влаги Gвл к расходу топлива Вк.с.

Для сравнения с действующими отечественными и зарубежными нормативами значение концентрации NОx в продуктах сгорания различных ГТУ приводят к значению содержания кислорода O2 = 15 % по формуле


[image: image45.wmf]*

NONO

2

2115

21O

xx

сc

-

=

-

,                                                        (32)

где 
[image: image46.wmf]*

NO

x

с

 и 
[image: image47.wmf]NO

x

c

 - приведенная и действительная концентрации оксидов азота, мг/м3;

О2 - фактическое значение концентрации кислорода в продуктах сгорания ГТУ, %.

В связи с установленными раздельными ПДК для оксида и диоксида азота и с учетом трансформации оксидов азота суммарные их выбросы разделяются на составляющие, расчет которых проводится согласно п. 1.6 данной методики.

2.2 Оксиды серы

Суммарное количество оксидов серы 
[image: image48.wmf]2

SO

M

 (т/с, т/год, т/мес и т.д.), выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами, вычисляют по формуле


[image: image49.wmf](

)

(

)

2222

SOSOSOSO

0,02111

rc

o

к

n

MBS

n

æö

¢¢¢

=-h-h-h

ç÷

èø

,                                (33)

где В - расход натурального топлива за рассматриваемый период, г/с (т/год и т.д.);

Sr - содержание серы в топливе на рабочую массу, %;


[image: image50.wmf]2

SO

¢

h

 - доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле;


[image: image51.wmf]2

SO

¢¢

h

 - доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с твердыми частицами;


[image: image52.wmf]2

SO

c

h

 - доля оксидов серы, улавливаемых в сероулавливающей установке;

nо и nк - длительность работы сероулавливающей установки и котла соответственно, ч/год.

Ориентировочные значения 
[image: image53.wmf]2

SO

¢

h

 при факельном сжигании различных видов топлива приведены ниже.

	Топливо
	
[image: image54.wmf]2

SO

¢

h



	Торф
	0,15

	Сланцы эстонские и ленинградские
	0,8

	Сланцы других месторождений
	0,5

	Экибастузский уголь
	0,02

	Березовские угли Канско-Ачинского бассейна для топок:
	

	с твердым шлакоудалением
	0,5

	с жидким шлакоудалением
	0,2

	Другие угли Канско-Ачинского бассейна для топок:
	

	с твердым шлакоудалением
	0,2

	с жидким шлакоудалением
	0,05

	Угли других месторождений
	0,1

	Мазут
	0,02

	Газ
	0


Доля оксидов серы 
[image: image55.wmf]2

SO

¢¢

h

, улавливаемых в сухих золоуловителях (электрофильтрах, батарейных циклонах), принимается равной нулю. В мокрых золоуловителях МС и MB эта доля зависит от общей щелочности орошающей воды и от приведенной сернистости топлива Sпр.


[image: image56.wmf]r

пр

r

i

S

S

Q

=

.                                                                (34)

При принятых на тепловых электростанциях удельных расходах воды на орошение золоуловителей 0,1-0,15 дм3/м3 
[image: image57.wmf]2

SO

¢¢

h

 определяется по графику рисунка Д.5 Приложения Д.

При совместном сжигании топлива различных видов выбросы оксидов серы рассчитываются отдельно для топлива каждого вида и результаты суммируются.

Примечание - При разработке нормативов предельно допустимых и временно согласованных выбросов (ПДВ и ВСВ) следует применять балансово-расчетный метод, позволяющий более точно учесть выбросы диоксида серы. Это связано с тем, что сера распределена в топливе неравномерно. При определении максимальных выбросов в г/с используются максимальные значения содержания серы в топливе Sr за прошедший год, валовых выбросов в т/год - среднегодовые значения Sr.

2.3 Оксид углерода

Концентрацию оксида углерода в дымовых газах расчетным путем определить невозможно. Расчет выбросов СО следует выполнять по данным инструментальных замеров в соответствии с п. 1 данного руководящего документа.

3. Определение выбросов твердых загрязняющих веществ
3.1 Определение выбросов твердых частиц по данным инструментальных замеров

Максимальный выброс твердых частиц Мтв (г/с), поступающих в атмосферу с дымовыми газами, определяется по формуле:


[image: image58.wmf]р

твэкспг

M

сV

=

,                                                            (35)

где сэксп - замеренная массовая концентрация твердых частиц в дымовых газах при работе котла на максимальной нагрузке, г/м3;


[image: image59.wmf]р

г

V

 - реальный объем дымовых газов, замеренный в том же сечении газохода или рассчитанный по составу топлива при рабочих условиях и работе котла на максимальной нагрузке, м3/с.

При совместном сжигании топлив разных видов расчет максимальные выбросы твердых частиц (г/с) рассчитывают по данным инструментальных замеров, сделанных при работе котла на максимальной нагрузке и максимальной доле (по теплу) наиболее зольного вида топлива.

Валовые выбросы твердых частиц (т за отчетный период) следует определять расчетным методом.

3.2 Расчет выбросов твердых частиц

3.2.1 Суммарное количество твердых частиц (летучей золы и несгоревшего топлива) Мтв, поступающих в атмосферу с дымовыми газами котлов (г/с, т/год, т/квартал, т/мес), вычисляют по одной из двух формул:


[image: image60.wmf](

)

1

100

r

твунз

ун

A

МВа

Г

=-h

-

                                                (36)

или


[image: image61.wmf](

)

4

0,011

32,68

r

r

i

твунз

Q

МВаАq

æö

=+-h

ç÷

èø

,                                       (37)

где В - расход топлива, г/с (т/год, т/квартал, т/мес);

Ar - зольность топлива на рабочую массу, %;

Гун - содержание горючих в уносе, %;

аун - доля золы, уносимой газами из котла (доля золы топлива в уносе);

(з - доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях, с учетом залповых выбросов*;

q4 - потери тепла от механической неполноты сгорания топлива, %;


[image: image62.wmf]r

i

Q

 - низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг;

32,68 - теплота сгорания углерода, МДж/кг.

__________________

* В расчете не учитывается влияние сероулавливающих установок.

3.2.2 Количество летучей золы Мз, г/с (т/год, т/квартал, т/мес), входящее в суммарное количество твердых частиц, уносимых в атмосферу, вычисляют по формуле

Мз = 0,01 В аун Ar (1 - (з).                                                   (38)
3.2.3 Количество твердых частиц Мк, г/с (т/год, т/квартал, т/мес), образующихся в топке в результате механического недожога топлива и выбрасываемых в атмосферу в виде коксовых остатков, при сжигании твердого топлива определяют по формуле

Мк = Мтв - Мз.                                                             (39)
Примечание - При определении максимальных выбросов в г/с используются максимальные значения Ar за прошедший год, валовых выбросов в т - средние за отчетный период значения Ar.

3.3 Расчет выбросов мазутной золы в пересчете на ванадий

Мазутная зола представляет собой сложную смесь, состоящую в основном из оксидов металлов. Биологическое воздействие ее на окружающую среду рассматривается как воздействие единого целого. В качестве контролирующего показателя принят ванадий, по содержанию которого в золе установлен санитарно-гигиенический норматив (ПДК).

Суммарное количество мазутной золы Мм.з, г/с (т/год, т/квартал, т/мес) в пересчете на ванадий, поступающей в атмосферу с дымовыми газами котла при сжигании мазута, вычисляют по формуле


[image: image63.wmf](

)

()

.

11

100

v

зу

мзvосп

МGBk

æö

h

=-h-

ç÷

ç÷

èø

,                                             (40)

где Gv - количество ванадия, содержащегося в 1 т мазута, г/т, может быть определено одним из двух способов:

- по результатам химического анализа мазута:

Gv = av104,                                                                 (41)

где av - фактическое содержание элемента ванадия в мазуте, %;

104 - коэффициент пересчета;

- по приближенной формуле (при отсутствии данных химического анализа):

Gv = 2222 Ar,                                                               (42)

где 2222 - эмпирический коэффициент;

Ar - содержание золы в мазуте на рабочую массу, %.
Примечание - При отсутствии данных химического анализа значения Ar принимаются по данным, опубликованным в справочнике "Энергетическое топливо СССР". - М.: Энергоатомиздат, 1991 (см. таблицу Приложения Е данной методики).

В - расход топлива; при определении выбросов в г/с берется в т/ч; в т за отчетный период - в т/год, т/квартал, т/мес;

(ос - доля ванадия, оседающего с твердыми частицами на поверхности нагрева мазутных котлов, которую принимают равной:

0,07 - для котлов с промпароперегревателями, очистка поверхностей которых производится в остановленном состоянии,

0,05 - для котлов без промпароперегревателей при тех же условиях очистки;

0 - для остальных случаев;


[image: image64.wmf]()

v

зу

h

 - степень очистки дымовых газов от мазутной золы в золоулавливающих установках, % (см. Приложение Ж);

kn - коэффициент пересчета; при определении выбросов в г/с kn = 0,278·10-3; в т - kn = 10-6.

Приложение А к Методике 
(справочное)
Расчет объема сухих дымовых газов

А.1 Объем сухих дымовых газов при нормальных условиях рассчитывается по уравнению


[image: image65.wmf]2

000

.HO

(1)

сгг

VVVV

=+a--

,                                                  (A.1)

где V0, 
[image: image66.wmf]0

г

V

 и 
[image: image67.wmf]2

0

HO

V

 - соответственно объем воздуха, дымовых газов и водяных паров при стехиометрическом сжигании одного килограмма (1 м3) топлива, м3/кг (м3/м3).

А.2 Для твердого и жидкого топлива расчет выполняют по химическому составу сжигаемого топлива по формулам:


[image: image68.wmf](

)

0

0,08890,3750,2650,0333

rrrr

орк

VCS

НO

+

=++-

,                          (А.2)


[image: image69.wmf]2

00

HO

0,1110,01240,0161

rr

VHWV

=++

;                                      (А.3)


[image: image70.wmf]2222

00000

RONHOHO

0,375

1,8660,790,8

100100

rr

r

орк

г

CS

N

VVVVVV

+

+

=++=+++

,            (А.4)

где Cr, 
[image: image71.wmf]r

орк

S

+

, Hr, Or и Nr - соответственно содержание углерода, серы (органической и колчеданной), водорода, кислорода и азота в рабочей массе топлива, %;

Wr - влажность рабочей массы топлива, %.
А.3 Для газообразного топлива расчет выполняется по формулам


[image: image72.wmf]0

222

0,04760,5CO0,5H1,5HSCHO

4

mn

n

Vm

éù

æö

=++++-

å

ç÷

êú

èø

ëû

,                  (А.5)


[image: image73.wmf]2

00

HO22.

0,01HHS0,5CH0,1240,0161

mn

гтл

VndV

éù

=++++

ëû

å

,                   (А.6)


[image: image74.wmf]2

000

2

22HO

N

0,01COCOHSCH0,79

100

гmn

VmVV

éù

=++++++

ëû

å

,                   (A.7)

где СО, СО2, Н2, H2S, CmHn, N2 и О2 - соответственно содержание оксида углерода, диоксида углерода, водорода, сероводорода, углеводородов, азота и кислорода в исходном топливе, %;

m и n - число атомов углерода и водорода соответственно;

dг.тл - влагосодержание газообразного топлива, отнесенное к 1 м3 сухого газа, г/м3.

Химический состав твердого, жидкого и газообразного топлива может быть определен по справочнику "Энергетическое топливо СССР" (М.: Энергоатомиздат, 1991) или по аналогичным справочникам.

Приложение Б к Методике 

(рекомендуемое)
[image: image75.png]¥

2 ™~
8 S arA
12 i ' \K ~
U e NRRRRS N NRE DA
K Z 1% M MAYAVAWY <SG
\ AAWAR AR NS N

T 10 75 20530 35 4P 45 & 95 &) &F 70
8o, Th(rere. w¥e)




Рисунок Б.1 - Оценка выбросов NОx (номограмма)

[image: image76.png]S ws IR
37/ -
N N N
? ANNAN
- A
h Y 7
by IR NAVALNANNY ..;&..ﬁ.x
‘. /# %//(///‘Jﬁ. ”
// A
MRARRR A |
N \ i
RN
y 1]
RES .
?m | MV
.-ww\ A= RN \ W
NN K,. . : o
. %% LA WANAVAN I
erumwm N ﬂ/ RIR7Z 72 SN
Ji c”uz., Q\/ N AN
s N & v > "
2 IR Y4 .f( %
L NN L
"~ N
Mw





Рисунок Б.2 - Оценка выбросов SO2 (номограмма)

[image: image77.png]~ 4 o3 &5 0%

Z3 T T T _ 8,
e fa. 177 4 i
NSV Ty ] 34
= i P 72eY
i /(' //
N
. " s
AB i ylors = § g =
1
v iE s l;,/,//:%\
oA
7 ke N
L] —+ v,
ol T Twe 57 200! 575 VU'PF'"
AL X 40 Foll | sal r
“ 4L i = 3
T B o e = 2
Eoer 4
AT
S 4
-
R N
I
AN ~ a5
{ NN





Рисунок Б.3 - Оценка выбросов СО (номограмма)

Приложение В к Методике 

(рекомендуемое)
Пример расчета выбросов вредных веществ для котла БКЗ-320-140ГМ при сжигании сернистого мазута

Расход мазута В, т/ч 
 21

Объем сухих дымовых газов (расчет по нормативному методу

"Тепловой расчет котельных агрегатов") Vc.г, м3/кг 
 13,91

Теплота сгорания мазута 
[image: image78.wmf]r

i

Q

, МДж/кг 
 39,0

Измеренный состав дымовых газов за дымососом:

кислород O2, % 
 7,6

оксиды азота 
[image: image79.wmf]NO

x

I

, ррm 
 196

оксид углерода ICO, ppm 
 57

диоксид серы 
[image: image80.wmf]2

SO

I

, ррm 
 1125

Массовые концентрации, мг/м3
оксиды азота 
[image: image81.wmf]NO

x

C

 
 450

оксид углерода СCO 
 80

диоксид серы 
[image: image82.wmf]2

SO

C

 
 3600

Суммарное количество загрязняющих веществ, г/с:

оксиды азота 
[image: image83.wmf]NO

x

M

, в том числе: 
 36,5

диоксид азота 
[image: image84.wmf]2

NO

M

 
 29,2

оксид азота MNO 
 4,75

оксид углерода МCO 
 6,5

диоксид серы 
[image: image85.wmf]2

SO

M

 
 292,3

Приложение Г к Методике 

(рекомендуемое)
Пример расчета максимальных (г/с) и валовых (т) выбросов оксидов азота при совместном сжигании газа и угля

Исходные данные:

Тип котла 
 ТП-87

Максимальная нагрузка, т/ч 
 420

Средняя нагрузка в течение года, т/ч 
 370

Сжигаемое топливо 
 Природный газ, уголь

Сорт угля 
 Кузнецкий тощий

Максимальная доля угля по теплу при максимальной нагрузке 
 0,2

Средняя в течение года доля угля (по теплу) 
 0,08

Расход топлива при максимальной нагрузке, т усл. топл./ч 
 40

Расход топлива при средней нагрузке, т усл. топл./ч 
 35,5

Годовой расход топлива на котел, т усл. топл. 
 213000

Расчет ведется по формуле (1), при этом расход топлива Вр берется в т усл. топл./ч (для определения максимальных выбросов) и в т усл. топл. за отчетный период (для определения валовых выбросов).

Экспериментальные зависимости концентрации NOx от нагрузки котла 
[image: image86.wmf](

)

NO

x

CfD

=

 для случаев раздельного сжигания угля и газа представлены на рисунках Г.1 и Г.2.

По этим рисункам определяются концентрации NOx при максимальной и средней нагрузках (пунктирные линии) и раздельном сжигании угля (топливо первого вида) и газа (топливо второго вида):

cmax1 = 1430 мг/м3; ccp1 = 1190 мг/м3;

сmах2 = 290 мг/м3; сср2 = 208 мг/м3.

Максимальная концентрация NOx при сжигании смеси топлива рассчитывается по формуле (14):

cmax = 0,2 · 1430 + 0,8 · 290 = 518 мг/м3.

Средняя концентрация NOх при сжигании смеси топлива рассчитывается по формуле (17):

сср = 0,08 · 1190 + 0,92 · 208 = 287 мг/м3.

Объем сухих дымовых газов при совместном сжигании и максимальной нагрузке котла рассчитывается по формуле (15) в пересчете на условное топливо, при этом объемы сухих дымовых газов для угля и природного газа (также на условное топливо) могут быть определены по п. 1.4 данной методики:

Vc.г1 = 0,365 · 29,33 = 10,705 м3/кг усл. топл.;

Vc.г2 = 0,345 · 29,33 = 10,119 м3/кг усл. топл.;

Vc.г = 0,2 · 10,705 + 0,8 · 10,119 = 10,236 м3/кг усл. топл.

Объем сухих дымовых газов при совместном сжигании и средней нагрузке котла рассчитывается по формуле (18) в пересчете на условное топливо, при этом объемы сухих дымовых газов для угля и природного газа остаются теми же, что и в предыдущем случае. Поэтому

Vc.г = 0,08 · 10,705 + 0,92 · 10,119 = 10,166 м3/кг усл. топл.

Максимальные выбросы 
[image: image87.wmf]NO

x

M

определяются по соотношению


[image: image88.wmf]NO

x

M

 = 518 · 10,236 · 40 · 0,278 · 10-3 = 58,96 г/с.

Валовые выбросы 
[image: image89.wmf]NO

x

M

 определяются по соотношению


[image: image90.wmf]NO

x

M

 = 287 · 10,166 · 213000 · 10-6 = 621,5 т.

[image: image91.png]KonuerTpauns NO,

i’

1450

1400

1350

1300

1250

1200

150

1100

1050

1000
20

260

300
Harpysxa xorna

340

380

n




Рисунок Г.1 - Зависимость концентрации оксидов азота от нагрузки котла при сжигании угля

[image: image92.png]uriu’

§ 8 2 8 8 8 8

D Tr——

H

W 0 30 iz

Harpyska koraa

20




Рисунок Г.2 - Зависимость концентрации оксидов азота от нагрузки котла при сжигании газа

Приложение Д к Методике 

(обязательное)

[image: image93.png]03

08

01

06

05

0





Рисунок Д.1 - Значение коэффициента (2 в зависимости от доли воздуха, подаваемого помимо основных горелок

[image: image94.png]o

0

1000

1100

1200

0 T, K




Рисунок Д.2 - Зависимость коэффициента kт от температуры газов перед турбиной для высокофорсированных камер сгорания

[image: image95.png]100

oo

120

00 T, K




Рисунок Д.3 - Зависимость коэффициента kт от температуры газов перед турбиной для микрофакельных камер сгорания

[image: image96.png]35

25

L8

0s

02

04

06

08

GyyB.c




Рисунок Д.4 - Зависимость коэффициента kвл от относительного расхода влаги (пара или воды) в камере сгорания

[image: image97.png]Maone

30

25

S
i

15

10

10 RN N

0 005 01 015

S, %M
Illeourocts, opouwasoueh nonw, Mr-sxa/a'’ [1]-— 10





Рисунок Д.5 - Степень улавливания оксидов серы в мокрых золоуловителях в зависимости от приведенной сернистости топлива и щелочности орошающей воды

Приложение Е к Методике 

(справочное)

Таблица Е.1 - Зольность и общая влага мазутов

	Нефтеперерабатывающий завод
	Марка мазута
	Зольность Ar, %
	Содержание влаги Wr, %

	Московский
	40
	0,054
	0,27

	
	40
	0,031
	0,13

	
	100
	0,033
	0,12

	Ангарский
	40

40
	0,022

0,027
	0,01

0,02

	
	100
	0,020
	0,01

	
	100
	0,020
	0,02

	Салаватнефтеоргсинтез
	40
	0,06
	следы

	
	40
	0,05
	-«-

	
	100
	0,05
	-«-

	Сызранский
	100
	0,09
	0,50

	
	100
	0,11
	0,50

	Горькнефтеоргсинтез
	40В
	0,023
	0,05

	
	40 высокосернистый
	0,023
	0,06

	
	100В
	0,027
	0,05

	
	100высокосернистый
	0,033
	0,07

	Саратовский
	40В
	0,04
	0,19

	
	40В
	0,04
	0,12

	Уфимский
	40
	0,07
	Отсутствует

	
	100
	0,08
	-«-

	Новоуфимский
	100
	0,05
	следы

	
	100
	0,04
	-«-

	Ишимбайский
	40
	0,05
	0,25

	
	40
	0,06
	0,39

	
	100
	0,06
	0,13

	
	100
	0,07
	0,12

	Ярославнефтеоргсинтез
	40
	0,02
	0,16

	
	100
	0,02
	0,10

	
	40В
	0,02
	следы

	Орский
	40 сернистый
	0,05
	0,34

	
	40 высокосернистый
	0,05
	0,33

	
	100 сернистый
	0,05
	0,30

	
	100высокосернистый
	0,05
	0,33

	Новополоцкнефтеоргсинтез
	40В
	0,018
	Отсутствует

	
	100В
	0,017
	следы

	
	100В
	0,02
	0,01

	
	100высокосернистый
	0,03
	0,02

	
	100
	0,02
	0,01

	
	100высокосернистый
	0,03
	0,05

	Новокуйбышевский
	40В
	0,03
	Отсутствует

	
	40 сернистый
	0,03
	-«-

	
	100
	0,04
	-«-

	Куйбышевский
	40
	0,12
	следы

	
	100
	0,13
	-«-

	
	100
	0,13
	0,20

	Пермьнефтеоргсинтез
	40
	0,02
	Отсутствует

	
	100
	0,03
	-«-

	
	100
	0,02
	-«-

	Ухтинский
	40
	0,02
	0,02

	Рязанский
	40В
	0,03
	следы

	
	40
	0,04
	0,09

	
	40В
	0,06
	отс.

	
	40
	0,04
	0,06

	
	100
	0,04
	0,12

	Гурьевский
	100В
	0,028
	следы

	
	100В
	0,039
	0,21

	Красноводский
	100В
	0,036
	0,17

	
	100В
	0,035
	0,23

	Комсомольский
	40
	0,019
	0,28

	
	40В
	0,014
	0,25

	
	100
	0,019
	0,41

	
	100В
	0,015
	0,23

	Кременчугский
	100В
	0,031
	0,06

	
	100В
	0,029
	0,09

	Заводы Баку
	40МС
	0,085
	0,64

	
	40МС
	0,095
	0,46

	
	40В
	0,038
	0,20

	
	40В
	0,037
	0,17

	
	100
	0,059
	0,60

	
	100
	0,070
	0,43

	Заводы Грозного
	40В
	0,030
	следы

	
	40В
	0,034
	-«-


Примечание - Данные за 1985 - 1986 гг. опубликованы в справочнике "Энергетическое топливо СССР" (М.: Энергоатомиздат, 1991).

Приложение Ж к Методике 

(обязательное)
Определение степени улавливания мазутной золы в пересчете на ванадий в золоулавливающих установках

Ж.1 Степень очистки газов от мазутной золы (в пересчете на ванадий) 
[image: image98.wmf]()

v

зу

h

, %, в специально применяемых для этого батарейных циклонах определяют по формуле


[image: image99.wmf](

)

1,85

()

..

0,0762,32

v

зузуобщзуобщ

h=h-h

,                                        (Ж.1)

где 0,076 и 2,32 - эмпирические коэффициенты;

1,85 - эмпирический показатель степени;

(зу.общ - общая степень улавливания твердых частиц, образующихся при сжигании мазута в котлах ТЭС и котельных, %.

Зависимость (Ж.1) действительна при выполнении условия

65 % < (зу.общ < 85%.

Ж.2 При совместном сжигании мазута и твердого топлива в пылеугольных котлах степень улавливания мазутной золы в пересчете на ванадий 
[image: image100.wmf]()

v

зу

h

, %, в золоулавливающих установках вычисляется по формуле


[image: image101.wmf]()

v

зуу

С

h=h

,                                                             (Ж.2)

где (у - общая степень улавливания твердых частиц при сжигании угля, %;

С - коэффициент, равный

0,6 - для электрофильтров,

0,5 - для мокрых аппаратов,

0,3 - для батарейных циклонов.

_1239102902.unknown

_1239103255.unknown

_1239108732.unknown

_1239109731.unknown

_1239109964.unknown

_1239110359.unknown

_1239110757.unknown

_1239111780.unknown

_1239111882.unknown

_1239111763.unknown

_1239110746.unknown

_1239109965.unknown

_1239109776.unknown

_1239109867.unknown

_1239109762.unknown

_1239109050.unknown

_1239109679.unknown

_1239109708.unknown

_1239109146.unknown

_1239108827.unknown

_1239108983.unknown

_1239108818.unknown

_1239104573.unknown

_1239108579.unknown

_1239108598.unknown

_1239108722.unknown

_1239108593.unknown

_1239108124.unknown

_1239108449.unknown

_1239104725.unknown

_1239103761.unknown

_1239104366.unknown

_1239104544.unknown

_1239104311.unknown

_1239103407.unknown

_1239103447.unknown

_1239103274.unknown

_1239102911.unknown

_1239102915.unknown

_1239102917.unknown

_1239102918.unknown

_1239102916.unknown

_1239102913.unknown

_1239102914.unknown

_1239102912.unknown

_1239102906.unknown

_1239102908.unknown

_1239102910.unknown

_1239102907.unknown

_1239102904.unknown

_1239102905.unknown

_1239102903.unknown

_1239102884.unknown

_1239102893.unknown

_1239102898.unknown

_1239102900.unknown

_1239102901.unknown

_1239102899.unknown

_1239102896.unknown

_1239102897.unknown

_1239102894.unknown

_1239102889.unknown

_1239102891.unknown

_1239102892.unknown

_1239102890.unknown

_1239102886.unknown

_1239102888.unknown

_1239102885.unknown

_1239102876.unknown

_1239102880.unknown

_1239102882.unknown

_1239102883.unknown

_1239102881.unknown

_1239102878.unknown

_1239102879.unknown

_1239102877.unknown

_1239102871.unknown

_1239102873.unknown

_1239102874.unknown

_1239102872.unknown

_1239102869.unknown

_1239102870.unknown

_1239102867.unknown

_1239102868.unknown

_1239102865.unknown

_1239102864.unknown

