Утверждено приказом Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики
 
от ____________ №________
Приложение 21
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ 

ДИЗЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок (далее - Методика):

Устанавливает порядок расчета выбросов от стационарных дизельных установок на основе удельных показателей;

Распространяется на все типы стационарных дизельных установок: дизельгенераторы, буровые агрегаты, мотопомпы, мотокомпрессоры, мотовентиляторы и т.п.

1. Общие положения 
1.1. Методика предназначена для расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными дизельными установками при их эксплуатации.

1.2. В соответствии с Методикой производится расчет максимальных разовых за 20-ти минутный период времени и валовых за год выбросов в атмосферу стационарной дизельной установкой. В качестве исходных данных для расчета максимальных разовых выбросов используются сведения из технической документации завода-изготовителя дизельной установки об эксплуатационной мощности (если сведения об эксплуатационной мощности не приводятся, - то номинальной мощности), а для расчета валовых выбросов в атмосферу, - результаты учетных сведений о годовом расходе топлива дизельного двигателя.

1.3. Методика позволяет, в зависимости от наличия или отсутствия, а также полноты имеющейся информации по выбросам вредных веществ, приводимых в сопровождаемой технической документации на стационарную дизельную установку, или располагаемых возможностей на выполнение соответствующего инструментального контроля выбросов, осуществлять расчет выбросов:

с использованием усредненных значений удельных выбросов в зависимости от мощности и частоты вращения коленчатого вала дизельного двигателя;

по данным инструментального контроля выбросов в условиях эксплуатации.

1.4. Приведенные в документе усредненные удельные значения показателей выбросов отражают основные закономерности изменения параметров токсичности дизелей в зависимости от нагрузочно-скоростного режима работы силовой установки, а также мощности и быстроходности дизельного двигателя. При этом учитывается, что в реальной эксплуатации в течение года, в соответствии с изменением характера внешних условий стационарная дизельная установка работает на некоторой совокупности установившихся дискретных режимов, для которой значения удельных выбросов усредняются *[5]. Принимаются во внимание также особенности организации рабочего процесса многоцилиндровых мощных дизельных установок:

1.5. Расчеты выбросов выполняются для следующих вредных веществ, поступающих в атмосферу с отработавшими газами стационарных дизельных установок:

- оксид углерода ([image: image1.png]


);

- оксиды азота ([image: image2.png]


) (в пересчете на [image: image3.png]


)

- углеводороды ([image: image4.png]


)[image: image5.png]


;

- сажа ([image: image6.png]


);

- диоксид серы ([image: image7.png]


);

- формальдегид ([image: image8.png]CH,0



);

- бенз([image: image9.png]


)пирен (БП).

2. Оценки выбросов от стационарных дизельных установок  
В соответствии с основными классификационными признаками мощности, быстроходности, числа цилиндров дизельных двигателей *[1], которые определяют способ организации рабочего процесса и, следовательно, токсикологические свойства выделяемых веществ, стационарные дизельные установки условно подразделяются на четыре группы ([image: image10.png]


 - номинальная мощность, n - число оборотов, i - число цилиндров):

А - маломощные, быстроходные и повышенной быстроходности ([image: image11.png]


<73,6 кВт, n=1000-3000 мин[image: image12.png]


). Например, дизельгенераторы 0801-08011 (2Ч9,5/10), 1601-1612 (4Ч9,5/10), 3001-3012 (8Ч9,5/10); дизель-электрический агрегат 2Э-16А (4Ч8,5/11), А-01М и т.д.;

Б - средней мощности, средней быстроходности и быстроходные ([image: image13.png]


=73,6-736 кВт, n=500-1500 мин[image: image14.png]


). Например, газомотокомпрессор КС-550/4-64 (8Д22/22,5), автоматизированный дизель-электрический агрегат АСДА-200 (дизель 1Д12В-300), ди-зельгенератор ДГР 300/500-4 (6ЧН 25/34), дизель-насосная установка ДНУ 120/70 (6ЧН12/14), энергетические установки на базе дизеля ЯМЗ-238, дизелыенераторы ДГА-315,320 
__________

[image: image15.png]


 для стационарных дизельных установок при проведении расчетов загрязнения атмосферы используется [image: image16.png]


 по керосину (код 2732).

(6ЧН25/34), Г-72 (6ЧН36/45), КАС 315 (12ЧН18/20), КАС 630Р (12ЧН18/20), АС 630М (12ЧН18/20) и т.д.;
В - мощные, средней быстроходности ([image: image17.png]


=736-7360 кВт, n=500-1000 мин[image: image18.png]


). Например, буровой агрегат 1А-6Д49 (8ЧН26/26), 1-9ДГ (16ЧН26/26), 14ДГ (дизель14Д40), Г-99 (6ЧН12А36/45), ПЭ-6 (12ЧН26/26), дизельгенератор ДГ-4000 (дизель 64Г базовой модели 61В-3) и т.д.;

Г - мощные, повышенной быстроходности, многоцилиндровые ([image: image19.png]


=736-7360 кВт, n=1500-3000 мин[image: image20.png]


, i>30). Например, АСДГ-800 (42ЧСПН16/17), ДГ-2000 (56ЧСПН16/17) и т.д.

3. Расчет выбросов с использованием усредненных показателей 

3.1. Максимальный выброс i - того вещества (г/с) стационарной дизельной установкой определяется по формуле:

[image: image21.png]M; = (1/3600) gy




                                                                      (1)

[image: image22.png]


 (г/кВт·ч) - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме номинальной мощности, определяемый по таблице 1 или таблице 2;

[image: image23.png]


(кВт) - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, значение которой берется из технической документации завода изготовителя. Если в технической документации не указывается значение эксплуатационной мощности, то в качестве [image: image24.png]


 принимается значение номинальной мощности стационарной дизельной установки ([image: image25.png]


);

(1/3600) - коэффициент пересчета "час" в "сек".
Таблица 1      

Значения выбросов [image: image26.png]


 (г/кВт·ч) для различных групп 

стационарных дизельных установок до капитального ремонта 

	Группа


	Выброс, г/кВт·ч



	
	[image: image27.png]




	[image: image28.png]



	[image: image29.png]




	[image: image30.png]



	[image: image31.png]



	[image: image32.png]CH,0




	БП



	А
	7,2
	10,3
	3,6
	0,7
	1,1
	0,15
	1,3·10[image: image33.png]




	Б
	6,2
	9,6
	2,9
	0,5
	1,2
	0,12
	1,2·10[image: image34.png]




	В
	5,3
	8,4
	2,4
	0,35
	1,4
	0,1
	1,1·10[image: image35.png]




	Г
	7,2
	10,8
	3,6
	0,6
	1,2
	0,15
	1,3·10[image: image36.png]





Таблица 2 

Значения выбросов [image: image37.png]


 (г/кВт·ч) для различных групп 

стационарных дизельных установок, прошедших капитальный ремонт 

	Группа
 
	Выброс, г/кВт·ч

	
	[image: image38.png]




	[image: image39.png]



	[image: image40.png]




	[image: image41.png]



	[image: image42.png]



	[image: image43.png]CH,0




	БП



	А


	8,6


	9,8


	4,5


	0,9


	1,2


	0,2


	1,6·10[image: image44.png]





	Б


	7,4


	9,1


	3,6


	0,65


	1,3


	0,15


	1,5·10[image: image45.png]





	В


	6,4


	8,0


	3,0


	0,45


	1,5


	0,12


	1,4·10[image: image46.png]





	Г


	8,6


	10,3


	4,5


	0,75


	1,3 
	0,2


	1,6·10[image: image47.png]






3.2. Валовый выброс i - того вещества за год (т/год) стационарной дизельной установкой определяется по формуле:

[image: image48.png]Wy = (1/1000)g45-Grp



                                                                        (2)

[image: image49.png]


 (г/кг.топл.) - выброс i - го вредного вещества, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл *[2]; определяемый по табл.3 или табл.4;

[image: image50.png]


 (т) - расход топлива стационарной дизельной установкой за год (берется по отчетным данным об эксплуатации установки);

(1/1000) - коэффициент пересчета "кг" в "т".
Таблица 3 

Значения выбросов [image: image51.png]


 (г/кг.топл.) для различных групп 

стационарных дизельных установок до капитального ремонта 

	Группа


	Выброс, г/кг.топл.



	
	[image: image52.png]




	[image: image53.png]



	[image: image54.png]




	[image: image55.png]



	[image: image56.png]



	[image: image57.png]CH,0




	БП 

	А


	30


	43


	15,0


	3,0


	4,5


	0,6


	5,5·10[image: image58.png]





	Б


	26


	40


	12,0


	2,0


	5,0


	0,5


	5,5·10[image: image59.png]





	В


	22


	35


	10,0


	1,5


	6,0


	0,4


	4,5·10[image: image60.png]





	Г


	30


	45


	15,0


	2,5


	5,0


	0,6


	5,5·10[image: image61.png]






Таблица 4 

Значения выбросов [image: image62.png]


 (г/кг.топл.) для различных групп 

стационарных дизельных установок, прошедших капитальный ремонт 

	Группа


	Выброс, г/кг.топл.



	
	[image: image63.png]




	[image: image64.png]



	[image: image65.png]




	[image: image66.png]



	[image: image67.png]



	[image: image68.png]CH,0




	БП



	А


	36


	41


	18,8


	3,75


	4,6


	0,7


	6,9·10[image: image69.png]





	Б


	31


	38


	15,0


	2,5


	5,1


	0,6


	6,3·10[image: image70.png]





	В


	26


	33


	12,5


	1,9


	6,1


	0,5


	5,6·10[image: image71.png]





	Г


	36


	43


	18,8


	3,15


	5,1


	0,7


	6,9·10[image: image72.png]






3.3. Для стационарных дизельных установок зарубежного производства, отвечающих требованиям природоохранного законодательства стран Европейского Экономического Сообщества, США, Японии, значения выбросов по табл.1, 2, 3, 4 могут быть соответственно уменьшены по [image: image73.png]


 в 2 раза; [image: image74.png]


 и [image: image75.png]


 в 2.5 раза; [image: image76.png]


, [image: image77.png]


, [image: image78.png]CH,0



 и БП в 3.5 раза.

3.4. При внедрении различных природоохранных технологий (жидкостные и каталитические нейтрализаторы, сажевые фильтры, "экологически чистые" виды топлив и т.п., табл.5), эффективность очистки отработавших газов должна быть подтверждена соответствующими данными инструментального контроля выбросов в условиях эксплуатации стационарной дизельной установки.
Таблица 5 

Сведения об эффективности природоохранных технологий 

	N п/п 
	Наименование 

технологии


	Вещество


	% очистки



	1.


	Окисление в каталитическом нейтрализаторе 

(активная фаза платина Pt)


	[image: image79.png]



	90-95

	
	
	[image: image80.png]



	70-80

	
	
	[image: image81.png]



	30-50

	
	
	[image: image82.png]CH,0




	50-60

	2.


	Окисление в каталитическом нейтрализаторе с принудительным разогревом реактора (активная фаза платина Pt)


	[image: image83.png]



	98-100



	
	
	[image: image84.png]



	98-100



	
	
	[image: image85.png]



	50-60



	
	
	[image: image86.png]CH,0




	90-95



	3.


	Окисление и фильтрация в регенерируемых каталитических фильтроэлементах (активная фаза платина Pt)


	[image: image87.png]




	98-100



	
	
	[image: image88.png]



	98-100



	
	
	[image: image89.png]



	90-95



	
	
	[image: image90.png]CH,0




	90-95



	4.


	Применение вододиспергированного топлива


	[image: image91.png]



	до 50 

	
	
	[image: image92.png]



	60-80

	5.


	Применение топлива с пониженным содержанием серы


	[image: image93.png]




	До 95



	6.


	Восстановление [image: image94.png]


 аммиаком в сотово-блочных катализаторах (активная фаза [image: image95.png]V305 (WO3) (TiO 3)



)


	[image: image96.png]




	до 80

	7.


	Промывка в водных растворах (жидкостная нейтрализация)


	[image: image97.png]




	до 40



	
	
	[image: image98.png]




	до 50



	
	
	[image: image99.png]CH,0




	до 80


4. Оценки выбросов по данным технической документации завода-изготовителя и инструментального контроля  
4.1. При наличии, в сопровождаемой стационарную дизельную установку документации, сведений о выбросах вредных веществ в зависимости от нагрузки и частоты вращения коленчатого вала дизеля, расчеты выбросов выполняются с использованием этих данных на основе учета в течение года режимов и времени работы на них установки. При этом значения расходов отработавших газов на стационарных режимах работы установки берутся из технической документации, или рассчитываются в соответствии с нормативным документом *[2]; а для расчетов загрязнения атмосферы принимаются максимальные значения выбросов.

4.2. Инструментальные замеры выбросов должны выполняться на характерных, для условий реальной эксплуатации в течение года, режимах работы стационарной дизельной установки и использоваться в дальнейшем для расчета максимальных и валовых показателей выбросов аналогично п.7 на основе учета в течение года данных по загрузке установки.

4.3. Допускается использовать комбинированные методы оценки выбросов стационарными дизельными установками на основе расчетов выбросов с использованием усредненных показателей и оценки выбросов по данным технической документации завода изготовителя и инструментального контроля. 

5. Оценка расхода и температуры отработавших газов 

Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки в соответствии с *[1] определяется по выражению:

[image: image100.png]Gop = Gy {1+ 1(pralg)}



,                                                          (3)

где [image: image101.png]


 - расход воздуха, определяемый по соотношению *[1]:

[image: image102.png]Gy = (1/1000)-(1/ 3600)-(b, Py -worLg)



,                               (4)

где: [image: image103.png]


 - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя, г/кВт·ч (берется из паспортных данных на дизельную установку);

[image: image104.png]e=118



 - коэффициент продувки;

[image: image105.png]a=18



 - коэффициент избытка воздуха;

[image: image106.png]Lp=~143



 кг воздуха / кг топлива - теоретически необходимое количество кг воздуха для сжигания одного кг топлива; значение остальных коэффициентов и параметров такое же, как и в (1) и (2).

После подстановки (3) в (4) окончательная формула для расчета расхода отработавших газов от стационарной дизельной установки приобретает вид:

[image: image107.png]Gop ~8,72107b,




, кг/с.                                                   (5)

Объемный расход отработавших газов определяется по формуле:

[image: image108.png]Qar = Gor ! Yor



, м[image: image109.png]


/c,                                                           (6)

где: [image: image110.png]Yor



 - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле:

[image: image111.png]Yor = (Yor(mput = 0°CY}(1+Typ /273)



, кг/м[image: image112.png]


,                       (7)

где: [image: image113.png]{¥or(mput = 0°C)}



 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 °С; значение которого согласно *[1], *[6] можно принимать 1,31 кг/м[image: image114.png]


;

[image: image115.png]


 - температура отработавших газов, К.

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.

[image: image116.png]



